## Лист1
Построение графика требуемой температуры воды на общем выходе котлов
(постоянный расход воды через котёл)
Числа вводить только в жёлтых ячейках !
tрнв ,°C | -27
tрвв ,°C | 18
tр1 ,°C | 95
tр2 ,°C | 70
степень | 0.8
tо ,°C | 82.5
Qотоп max , Гкал/ч | 10
Qгвс ср , Гкал/ч
теплопотери в сети | 5 | %
...при t окр. среды,°С | 40
Результаты расчёта циркуляционных расходов воды
|  |  | tнв ,°C | 8 | [15 empty] | дальний
потребитель
расход тепла на собств.нужды | 2.26 | % |  | 87.2407 | °С | 107.5 | т/ч | 42.15% | 45.307 | т/ч | 44.2831 | т/ч | 11.07% | 400 | т/ч | 40.3123 | °С |  | 40.1233 | °С
Qотоп.отпуск max, Гкал/ч | 10.5263
Qгвс отпуск ср , Гкал/ч | 0 |  | кол-во котлов | [6 empty] | собств. нужды |  |  |  | 88.93%
Qкотла max , Гкал/ч | 4.3 |  | в работе | 1 | 2.3909 | Гкал/ч |  | 57.85% |  | 0.054034 | Гкал/ч
кол-во котлов требуемое | 3 |  | установл. | 3 |  |  |  | 62.193 | т/ч |  | 34.4702 | °С |  | 355.7169 | т/ч
[11 empty] | 1.0239 | т/ч
tвых max ,°C | 110
tвх max ,°C | 70
Gкотла , т/ч | 107.5 |  |  | 65 | °С | [10 empty] | 34.4702 | °С |  | 34.5733 | °С
tвх min ,°C | 65 | [7 empty] | 45.307 | т/ч |  | 44.2831 | т/ч
| Qотносит | tнв ,°C | t1 ,°C | t1 ,°C | t средняя сетевой | t2 ,°C | t2 ,°C | Qвыр , Гкал/ч | кол-во котлов в работе | t входа котла |  | t вых котла |  | теплопотери в сети, Гкал/ч | доля потерь в подающем трубопроводе | Гкал/ч | надбавка температуры, °С | доля потерь в обратном трубопроводе | Гкал/ч | убыль температуры, °С
| 0.222 | 8 |  | 40.1233 | 37.3 |  | 34.5733 | 2.3909 | 1 | 65 | 87.2407 | 87.2407 | 87 | 0.11684 | 0.64706 | 0.075604 | 0.18901 | 0.35294 | 0.041238 | 0.1031
| 0.244 | 7 |  | 41.9176 | 38.9 |  | 35.8176 | 2.6278 | 1 | 65 | 89.4447 | 89.4447 | 89 | 0.12842 | 0.64706 | 0.083096 | 0.20774 | 0.35294 | 0.045325 | 0.11331
| 0.267 | 6 |  | 43.7644 | 40.4 |  | 37.0894 | 2.8755 | 1 | 65 | 91.749 | 91.749 | 92 | 0.14053 | 0.64706 | 0.090929 | 0.22732 | 0.35294 | 0.049598 | 0.12399
| 0.289 | 5 |  | 45.5059 | 41.9 |  | 38.2809 | 3.1124 | 1 | 65 | 93.953 | 93.953 | 94 | 0.15211 | 0.64706 | 0.098421 | 0.24605 | 0.35294 | 0.053684 | 0.13421
| 0.311 | 4 |  | 47.2252 | 43.3 |  | 39.4502 | 3.3494 | 1 | 65 | 96.157 | 96.157 | 96 | 0.16368 | 0.64706 | 0.10591 | 0.26478 | 0.35294 | 0.057771 | 0.14443
| 0.333 | 3 |  | 48.9243 | 44.8 |  | 40.5993 | 3.5863 | 1 | 65 | 98.3611 | 98.3611 | 98 | 0.17526 | 0.64706 | 0.11341 | 0.28351 | 0.35294 | 0.061858 | 0.15464
| 0.356 | 2 |  | 50.6806 | 46.2 |  | 41.7806 | 3.834 | 1 | 65 | 100.6653 | 100.6653 | 101 | 0.18737 | 0.64706 | 0.12124 | 0.3031 | 0.35294 | 0.06613 | 0.16533
| 0.378 | 1 |  | 52.3428 | 47.6 |  | 42.8928 | 4.071 | 1 | 65 | 102.8693 | 102.8693 | 103 | 0.19895 | 0.64706 | 0.12873 | 0.32183 | 0.35294 | 0.070217 | 0.17554
| 0.4 | 0 |  | 53.989 | 49 |  | 43.989 | 4.3079 | 2 | 65 | 85.0367 | 85.0367 | 85 | 0.21053 | 0.64706 | 0.13622 | 0.34056 | 0.35294 | 0.074303 | 0.18576
| 0.422 | -1 |  | 55.6202 | 50.3 |  | 45.0702 | 4.5448 | 2 | 65 | 86.1387 | 86.1387 | 86 | 0.22211 | 0.64706 | 0.14372 | 0.35929 | 0.35294 | 0.07839 | 0.19598
| 0.444 | -2 |  | 57.2373 | 51.7 |  | 46.1373 | 4.7818 | 2 | 65 | 87.2407 | 87.2407 | 87 | 0.23368 | 0.64706 | 0.15121 | 0.37802 | 0.35294 | 0.082477 | 0.20619
| 0.467 | -3 |  | 58.9138 | 53.1 |  | 47.2388 | 5.0295 | 2 | 65 | 88.3928 | 88.3928 | 88 | 0.24579 | 0.64706 | 0.15904 | 0.3976 | 0.35294 | 0.086749 | 0.21687
| 0.489 | -4 |  | 60.5046 | 54.4 |  | 48.2796 | 5.2664 | 2 | 65 | 89.4948 | 89.4948 | 89 | 0.25737 | 0.64706 | 0.16653 | 0.41633 | 0.35294 | 0.090836 | 0.22709
| 0.511 | -5 |  | 62.0836 | 55.7 |  | 49.3086 | 5.5033 | 2 | 65 | 90.5968 | 90.5968 | 91 | 0.26895 | 0.64706 | 0.17402 | 0.43506 | 0.35294 | 0.094923 | 0.23731
| 0.533 | -6 |  | 63.6514 | 57 |  | 50.3264 | 5.7403 | 2 | 65 | 91.6989 | 91.6989 | 92 | 0.28053 | 0.64706 | 0.18152 | 0.45379 | 0.35294 | 0.099009 | 0.24752
| 0.556 | -7 |  | 65.2792 | 58.3 |  | 51.3792 | 5.988 | 2 | 65 | 92.851 | 92.851 | 93 | 0.29263 | 0.64706 | 0.18935 | 0.47337 | 0.35294 | 0.10328 | 0.2582
| 0.578 | -8 |  | 66.8258 | 59.6 |  | 52.3758 | 6.2249 | 2 | 65 | 93.953 | 93.953 | 94 | 0.30421 | 0.64706 | 0.19684 | 0.49211 | 0.35294 | 0.10737 | 0.26842
| 0.6 | -9 |  | 68.3628 | 60.9 |  | 53.3628 | 6.4618 | 2 | 65 | 95.055 | 95.055 | 95 | 0.31579 | 0.64706 | 0.20433 | 0.51084 | 0.35294 | 0.11146 | 0.27864
| 0.622 | -10 |  | 69.8906 | 62.1 |  | 54.3406 | 6.6988 | 2 | 65 | 96.157 | 96.157 | 96 | 0.32737 | 0.64706 | 0.21183 | 0.52957 | 0.35294 | 0.11554 | 0.28885
| 0.644 | -11 |  | 71.4095 | 63.4 |  | 55.3095 | 6.9357 | 2 | 65 | 97.259 | 97.259 | 97 | 0.33895 | 0.64706 | 0.21932 | 0.5483 | 0.35294 | 0.11963 | 0.29907
| 0.667 | -12 |  | 72.9884 | 64.7 |  | 56.3134 | 7.1834 | 2 | 65 | 98.4112 | 98.4112 | 98 | 0.35105 | 0.64706 | 0.22715 | 0.56788 | 0.35294 | 0.1239 | 0.30975
| 0.689 | -13 |  | 74.4904 | 65.9 |  | 57.2654 | 7.4203 | 2 | 65 | 99.5132 | 99.5132 | 100 | 0.36263 | 0.64706 | 0.23464 | 0.58661 | 0.35294 | 0.12799 | 0.31997
| 0.711 | -14 |  | 75.9845 | 67.1 |  | 58.2095 | 7.6573 | 2 | 65 | 100.6152 | 100.6152 | 101 | 0.37421 | 0.64706 | 0.24214 | 0.60534 | 0.35294 | 0.13207 | 0.33019
| 0.733 | -15 |  | 77.4712 | 68.3 |  | 59.1462 | 7.8942 | 2 | 65 | 101.7172 | 101.7172 | 102 | 0.38579 | 0.64706 | 0.24963 | 0.62407 | 0.35294 | 0.13616 | 0.3404
| 0.756 | -16 |  | 79.0176 | 69.6 |  | 60.1176 | 8.1419 | 2 | 65 | 102.8693 | 102.8693 | 103 | 0.39789 | 0.64706 | 0.25746 | 0.64365 | 0.35294 | 0.14043 | 0.35108
| 0.778 | -17 |  | 80.4897 | 70.8 |  | 61.0397 | 8.3788 | 2 | 65 | 103.9713 | 103.9713 | 104 | 0.40947 | 0.64706 | 0.26495 | 0.66238 | 0.35294 | 0.14452 | 0.3613
| 0.8 | -18 |  | 81.955 | 72 |  | 61.955 | 8.6158 | 3 | 65 | 91.7156 | 91.7156 | 92 | 0.42105 | 0.64706 | 0.27245 | 0.68111 | 0.35294 | 0.14861 | 0.37152
| 0.822 | -19 |  | 83.4138 | 73.1 |  | 62.8638 | 8.8527 | 3 | 65 | 92.4502 | 92.4502 | 92 | 0.43263 | 0.64706 | 0.27994 | 0.69985 | 0.35294 | 0.15269 | 0.38173
| 0.844 | -20 |  | 84.8662 | 74.3 |  | 63.7662 | 9.0896 | 3 | 65 | 93.1849 | 93.1849 | 93 | 0.44421 | 0.64706 | 0.28743 | 0.71858 | 0.35294 | 0.15678 | 0.39195
| 0.867 | -21 |  | 86.3782 | 75.5 |  | 64.7032 | 9.3373 | 3 | 65 | 93.953 | 93.953 | 94 | 0.45632 | 0.64706 | 0.29526 | 0.73816 | 0.35294 | 0.16105 | 0.40263
| 0.889 | -22 |  | 87.8183 | 76.7 |  | 65.5933 | 9.5743 | 3 | 65.1805 | 94.8681 | 94.8681 | 95 | 0.46789 | 0.64706 | 0.30276 | 0.75689 | 0.35294 | 0.16514 | 0.41285
| 0.911 | -23 |  | 89.2527 | 77.9 |  | 66.4777 | 9.8112 | 3 | 66.0546 | 96.477 | 96.477 | 96 | 0.47947 | 0.64706 | 0.31025 | 0.77562 | 0.35294 | 0.16923 | 0.42307
| 0.933 | -24 |  | 90.6815 | 79 |  | 67.3565 | 10.0481 | 3 | 66.9232 | 98.0802 | 98.0802 | 98 | 0.49105 | 0.64706 | 0.31774 | 0.79435 | 0.35294 | 0.17331 | 0.43328
| 0.956 | -25 |  | 92.1694 | 80.2 |  | 68.2694 | 10.2958 | 3 | 67.8255 | 99.7506 | 99.7506 | 100 | 0.50316 | 0.64706 | 0.32557 | 0.81393 | 0.35294 | 0.17759 | 0.44396
| 0.978 | -26 |  | 93.5873 | 81.4 |  | 69.1373 | 10.5328 | 3 | 68.6831 | 101.3429 | 101.3429 | 101 | 0.51474 | 0.64706 | 0.33307 | 0.83266 | 0.35294 | 0.18167 | 0.45418
| 1 | -27 |  | 95 | 82.5 |  | 70 | 10.7697 | 3 | 69.5356 | 102.9301 | 102.9301 | 103 | 0.52632 | 0.64706 | 0.34056 | 0.85139 | 0.35294 | 0.18576 | 0.4644
| 0.222 | 8 |  | 40.1233 | 37.3 |  | 34.5733 | 2.3909 | 1 | 65 | 87.2407 | 87.2407 |  | 0.11684 | 0.64706 | 0.075604 | 0.18901 | 0.35294 | 0.041238 | 0.1031
М