## Лист1
В меню "Параметры" включите итерации.
ВВОДИТЬ ДАННЫЕ ТОЛЬКО В ЖЁЛТЫХ ЯЧЕЙКАХ !
Расчёт потерь теплоты участком обдуваемого неизолированного трубопровода
коэфф-т теплопроводности отложений | 1 | Вт/(м×K)
коэфф-т теплопроводности стали | 50 | Вт/(м×K)
длина трубы | 1 | м
наружный диаметр трубы D | 420 | мм
толщина стенки трубы | 10 | мм
толщина слоя отложений | 1 | мм
объёмный расход воды | 1000 | м3/ч
скорость воды | 2.2 | м/с
температура воды | 65 | ºC
коэфф-т кинем. вязкости воды ν | 4.3821e-07 | м2/с (от 50 до 140ºC)
критерий Re для воды | 1998151.1609
коэфф-т теплоотдачи от воды отложениям | 5014.2605 | ккал/(ч×м2×K) |  | по формуле п.16 Приложения 7 СП 41-101-95 (стр. 44)
тепловое сопротивление “вода–отложения” | 0.00013724 | ºC/Вт
средняя площадь отложений | 1.2529 | м2 |  | Расчёт тепловых потерь неизолированными трубопроводами
тепловое сопротивление отложений | 0.00079817 | ºC/Вт |  | при надземной прокладке. Методические указания.
средняя площадь стенки трубы | 1.2874 | м2 |  | Хабаровский Государственный технический университет.
тепловое сопротивление стенки трубы | 0.00015535 | ºC/Вт |  |  | Хабаровск, 2000
Таблица 1
|  |  |  | Тип местности | Коэфф-т скорости воздуха βu
температура воздуха | 22 | ºC |  | Открытая: побережье, пустыня,
коэфф-т теплопроводности воздуха λвз | 0.02244 | ккал/(ч×м×K) |  | степь, лесостепь, тундра | 0.866
коэфф-т кинем. вязкости воздуха νвз | 1.522e-05 | м2/с |  | Пересечённая: городская территория,
лес, и др. с препятствиями высотой
|  |  |  | до 10 м | 0.707
скорость движения воздуха | 3 | м/с |  | Городская: застройка зданиями
коэфф-т скорости воздуха βu | 0.632 | (по таблице 1 МУ) |  | высотой более 20 м | 0.632
коэфф-т угла обдувания βφ | 0.821 | (по таблице 2 МУ) |  | Таблица 2
|  |  |  | угол обдувания, градусы | 10 | 20 | 30
критерий Re для воздуха | 52319.9432 |  |  | коэфф-т угла обдувания βφ | 0.55 | 0.6 | 0.67
|  |  |  | угол обдувания, градусы | 40 | 50 | 60
|  |  |  | коэфф-т угла обдувания βφ | 0.77 | 0.87 | 0.95
коэфф-т излучательной способности | 5.1 | Вт/(м2×K4) |  | угол обдувания, градусы | 70 | 80 | 90
коэфф-т теплоотдачи излучением αи | 5.566 | ккал/(ч×м2×K) |  | коэфф-т угла обдувания βφ | 0.98 | 1 | 1
коэфф-т конвективной теплоотдачи αк | 6.4235 | ккал/(ч×м2×K)
полный коэфф-т теплоотдачи αп | 11.9895 | ккал/(ч×м2×K) |  | Янкелевич В.И. Наладка газомазутных промышленных котельных. -
площадь наружной стенки трубы | 1.3188 | м2 |  | М.: Энергоатомиздат, 1988 - 216 с., ил.
тепловое сопротивление “стенка–воздух” | 0.05439 | ºC/Вт |  |  |  | коэфф-т излучательной способности, Вт/(м2×К4) | 5.67 | Вт/(м2×К4) - у а.ч.т.
|  |  |  | Строительный красный кирпич | 5.3
температура внутр. поверхности отложений | 64.9 | ºC |  | Окисленная поверхность ст. трубы | 5.1
температура внутр. стенки трубы | 64.3 | ºC |  | Шероховатая штукатурка | 4.9 | 5
температура наружной стенки трубы | 64.2 | ºC |  | Стальная обшивка | 4.1 | 4.7
|  |  |  | Алюминиевый неполированный лист | 2.3 | 2.9
666.5375
Тепловой поток | 666.5 | ккал/ч | 775 | Вт | kotelna.tk