## Лист1
Расчёт температурного графика для систем отопления
Температурный график разработан по методике, приведённой в статье: "Метод контроля наладочных мероприятий в системах теплоснабжения" И.М. Сапрыкин. Журнал "Новости теплоснабжения", №1 2004г.
Служебная таблица
Расчётная температу наружного воздуха | [8 empty] | Тнр | -32 | Значения вводятся
Расчётная температу внутреннего воздуха | [8 empty] | Твр | 20
Расчётная температура в подающем тр-де | [8 empty] | Tau1 | 95
Расчётная температура в обратном тр-де | [8 empty] | Tau2 | 70
Снижение температуры в трубопроводе т/сети | [9 empty] | 0
Поверхность нагрева, % | [8 empty] | F | 100
Относительный расход, % | [8 empty] | G | 100
Относительные внутренние т/выделения, % | [8 empty] | Q | 0
Таблица температурного графика
Т нар | q, % | Принудительная циркуляция |  |  |  |  | Естественная циркуляция
|  | T1 | T2 | Т ср | dT | g, % | T1 | T2 | Т ср | dT | g, %
8 | 23.0769 | 42.2231 | 36.4539 | 39.3385 | 5.7692 | 100 | 44.039 | 34.6379 | 39.3385 | 9.4011 | 61.3675
7 | 25 | 43.7423 | 37.4923 | 40.6173 | 6.25 | 100 | 45.5756 | 35.659 | 40.6173 | 9.9167 | 63.0252
6 | 26.9231 | 45.242 | 38.5112 | 41.8766 | 6.7308 | 100 | 47.0862 | 36.667 | 41.8766 | 10.4192 | 64.5999
5 | 28.8462 | 46.7238 | 39.5122 | 43.118 | 7.2115 | 100 | 48.5729 | 37.6631 | 43.118 | 10.9098 | 66.1012
4 | 30.7692 | 48.1891 | 40.4968 | 44.343 | 7.6923 | 100 | 50.0378 | 38.6481 | 44.343 | 11.3897 | 67.5372
3 | 32.6923 | 49.6392 | 41.4661 | 45.5527 | 8.1731 | 100 | 51.4826 | 39.6228 | 45.5527 | 11.8597 | 68.9145
2 | 34.6154 | 51.0752 | 42.4213 | 46.7482 | 8.6538 | 100 | 52.9086 | 40.5879 | 46.7482 | 12.3206 | 70.2387
1 | 36.5385 | 52.4979 | 43.3633 | 47.9306 | 9.1346 | 100 | 54.3171 | 41.5441 | 47.9306 | 12.773 | 71.5148
0 | 38.4615 | 53.9083 | 44.2929 | 49.1006 | 9.6154 | 100 | 55.7094 | 42.4918 | 49.1006 | 13.2176 | 72.7468
-1 | 40.3846 | 55.307 | 45.2108 | 50.2589 | 10.0962 | 100 | 57.0863 | 43.4315 | 50.2589 | 13.6548 | 73.9384
-2 | 42.3077 | 56.6947 | 46.1177 | 51.4062 | 10.5769 | 100 | 58.4488 | 44.3636 | 51.4062 | 14.0852 | 75.0927
-3 | 44.2308 | 58.072 | 47.0143 | 52.5432 | 11.0577 | 100 | 59.7977 | 45.2886 | 52.5432 | 14.509 | 76.2125
-4 | 46.1538 | 59.4395 | 47.901 | 53.6702 | 11.5385 | 100 | 61.1336 | 46.2069 | 53.6702 | 14.9268 | 77.3003
-5 | 48.0769 | 60.7976 | 48.7784 | 54.788 | 12.0192 | 100 | 62.4574 | 47.1186 | 54.788 | 15.3388 | 78.3583
-6 | 50 | 62.1468 | 49.6468 | 55.8968 | 12.5 | 100 | 63.7695 | 48.0241 | 55.8968 | 15.7454 | 79.3884
-7 | 51.9231 | 63.4875 | 50.5068 | 56.9972 | 12.9808 | 100 | 65.0705 | 48.9238 | 56.9972 | 16.1468 | 80.3924
-8 | 53.8462 | 64.8201 | 51.3586 | 58.0894 | 13.4615 | 100 | 66.361 | 49.8178 | 58.0894 | 16.5432 | 81.3719
-9 | 55.7692 | 66.145 | 52.2026 | 59.1738 | 13.9423 | 100 | 67.6413 | 50.7063 | 59.1738 | 16.935 | 82.3284
-10 | 57.6923 | 67.4623 | 53.0392 | 60.2508 | 14.4231 | 100 | 68.9119 | 51.5896 | 60.2508 | 17.3223 | 83.263
-11 | 59.6154 | 68.7725 | 53.8687 | 61.3206 | 14.9038 | 100 | 70.1733 | 52.4679 | 61.3206 | 17.7053 | 84.1772
-12 | 61.5385 | 70.0759 | 54.6912 | 62.3835 | 15.3846 | 100 | 71.4257 | 53.3414 | 62.3835 | 18.0843 | 85.0718
-13 | 63.4615 | 71.3726 | 55.5072 | 63.4399 | 15.8654 | 100 | 72.6695 | 54.2102 | 63.4399 | 18.4593 | 85.9481
-14 | 65.3846 | 72.6629 | 56.3167 | 64.4898 | 16.3462 | 100 | 73.9051 | 55.0745 | 64.4898 | 18.8305 | 86.8067
-15 | 67.3077 | 73.947 | 57.1201 | 65.5336 | 16.8269 | 100 | 75.1326 | 55.9345 | 65.5336 | 19.1981 | 87.6487
-16 | 69.2308 | 75.2253 | 57.9176 | 66.5714 | 17.3077 | 100 | 76.3525 | 56.7903 | 66.5714 | 19.5623 | 88.4748
-17 | 71.1538 | 76.4977 | 58.7093 | 67.6035 | 17.7885 | 100 | 77.565 | 57.6419 | 67.6035 | 19.9231 | 89.2857
-18 | 73.0769 | 77.7646 | 59.4954 | 68.63 | 18.2692 | 100 | 78.7703 | 58.4897 | 68.63 | 20.2806 | 90.0822
-19 | 75 | 79.0261 | 60.2761 | 69.6511 | 18.75 | 100 | 79.9687 | 59.3336 | 69.6511 | 20.6351 | 90.8647
-20 | 76.9231 | 80.2824 | 61.0516 | 70.667 | 19.2308 | 100 | 81.1603 | 60.1738 | 70.667 | 20.9865 | 91.634
-21 | 78.8462 | 81.5336 | 61.8221 | 71.6778 | 19.7115 | 100 | 82.3453 | 61.0103 | 71.6778 | 21.335 | 92.3906
-22 | 80.7692 | 82.7799 | 62.5876 | 72.6838 | 20.1923 | 100 | 83.5241 | 61.8434 | 72.6838 | 21.6807 | 93.135
-23 | 82.6923 | 84.0214 | 63.3484 | 73.6849 | 20.6731 | 100 | 84.6967 | 62.6731 | 73.6849 | 22.0236 | 93.8676
-24 | 84.6154 | 85.2583 | 64.1045 | 74.6814 | 21.1538 | 100 | 85.8634 | 63.4994 | 74.6814 | 22.364 | 94.589
-25 | 86.5385 | 86.4907 | 64.856 | 75.6733 | 21.6346 | 100 | 87.0242 | 64.3225 | 75.6733 | 22.7017 | 95.2995
-26 | 88.4615 | 87.7186 | 65.6032 | 76.6609 | 22.1154 | 100 | 88.1794 | 65.1424 | 76.6609 | 23.037 | 95.9996
-27 | 90.3846 | 88.9423 | 66.3461 | 77.6442 | 22.5962 | 100 | 89.3291 | 65.9593 | 77.6442 | 23.3698 | 96.6895
-28 | 92.3077 | 90.1618 | 67.0848 | 78.6233 | 23.0769 | 100 | 90.4735 | 66.7732 | 78.6233 | 23.7003 | 97.3698
-29 | 94.2308 | 91.3772 | 67.8195 | 79.5983 | 23.5577 | 100 | 91.6126 | 67.5841 | 79.5983 | 24.0285 | 98.0406
-30 | 96.1538 | 92.5886 | 68.5502 | 80.5694 | 24.0385 | 100 | 92.7466 | 68.3922 | 80.5694 | 24.3545 | 98.7024
-31 | 98.0769 | 93.7962 | 69.277 | 81.5366 | 24.5192 | 100 | 93.8757 | 69.1975 | 81.5366 | 24.6783 | 99.3555
-32 | 100 | 95 | 70 | 82.5 | 25 | 100 | 95 | 70 | 82.5 | 25 | 100