## Тит. лист
ОАО “Малининские коммунальные системы”
ОП “Гермосервис”
Технический отчёт
о режимно-наладочных работах
с водогрейными котлами “Megaprex N”
в котельной школы и детского сада
село Прохоровское
Топливо – природный газ
Малинин 2017

## ЛУ
“Утверждаю”
Технический директор – главный инженер
ОП ОАО МКС “Гермосервис”
А.Б. Радов
2017 г.
Технический отчёт
о режимно-наладочных работах
с водогрейными котлами “Megaprex N”
в котельной школы и детского сада
село Прохоровское
Топливо – природный газ
Начальник отдела наладки | В.Г. Дубов
инженер по наладке и испытаниям Д.Е. Пашутин
инженер по наладке и испытаниям Ж.З. Умнов

## Схема расст.СИ на котле
СХЕМА РАССТАНОВКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА КОТЛЕ
сетевая вода
природный
газ
уходящие газы
воздух
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
pI 5
tI 3
10
QI 9
tI 6
tI 7
FQ 4
pI 2
pI 8
FQ 1

## Таблица СИ котла
ТАБЛИЦА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ КОТЛА
Измеряемый | Средство | Верхний | Цена | Класс | Квартал,
параметр | измерений | предел | наименьш. | точности | год по-
|  | измерений | деления |  | следней
|  |  | шкалы |  | поверки
1 расход газа | RVG G25 Dу50, | 40 м3/ч | 0,002 м3 | –
| корректор EK270 |  |  |  |  | 3 расход газа | счётчик газа Dу80
2 давление газа | напоромер
в опуске у котла | НМ 100 Р | 4 кПа | 0,1 кПа | 1.5
3 температура | термометр
дутьевого воздуха | ТТЖ | 100°C | 1°C | – |  |  | СГ16МТ-250-40-С | 250 м3/ч | 0,01 м3 | –
4 расход воды | расходомер |  |  |  | II 2007
через котёл | Panametrics
| TransPort PT868 | – | – | 1,0 | II 2007
5 давление газа | мановакуумметр
на выходе стабилизатора | U-образный | 600мм в.ст. | 1 мм вод.ст. | 2.5
6 температура воды | термоманометр |  |  |  |  | 5 давление воздуха | напоромер
на входе котла | ТМТБ3 | 120°C | 2°C | 2,5 | IV 2007 | в горелке | НМП-52 | 2,5 кПа | 0,05 кПа | 1,5
7 температура воды | контроллер
на выходе котла | щита "Контэл" | 200°C | 1°C | 1.5
8 давление воды | термоманометр
на выходе котла | ТМТБ3 | 0,6 МПа | 0,01 МПа | 2,5
9 состав | компьютерный | O2 : 21% | 0,1% | 1,0 | III 2007
уходящих газов | газоанализатор | CO: 1% | 1 ppm
(O2 , CO, NO), | MRU Delta 2000 CD | NO: 0,2% | 1 ppm
температура |  | t : 650°C | 0,1°C

## Тепловая схема
ТЕПЛОВАЯ СХЕМА КОТЕЛЬНОЙ
прямая сетевая вода
котёл №1 | котёл №2 |  |  | калорифер
подпиточный бак
циркул. гвс
подогреватель бака запаса воды
Dу40
бак с реагентом
подача системы отопления
обратная сетевая вода
[7 empty] | подача гвс |  | обратка системы отопления
циркул. гвс
бак запаса воды
вода хвс
установка умягчения
FQ 2
М
FQ 3.1 8 10
tI 3.2 8 10
М ММ МММ 8 10
М
tI 3.1
FQ 3.2
М
М ММ МММ 8 10
pI 1
М
М
М
М
М
М

## tiptop1
[8 empty] | Экономические показатели котла № | 1 | [8 empty] | Графики зависимости параметров котла № | 1 |  |  | Графики зависимости параметров котла № | 1 |  |  | График соотношения "Газ-Воздух" котла № | 1 | [5 empty] | Графики оптимальных топочных режимов котла № | 1 |  |  |  |  | Графики оптимальных топочных режимов котла № | 1
[13 empty] | от его теплопроизводительности | [7 empty] | от его теплопроизводительности
Кпд брутто, % | [9 empty] | Давление газа в горелке, мм вод. ст. | [9 empty] | Содержание СО2 , % | [9 empty] | топливо - природный газ | [6 empty] | топливо - природный газ
Давление воздуха, кгс/м2
[35 empty] | Нагрузка, % | 99 | Давление газа, кПа | 116
Потери тепла с уходящими газами, % | [9 empty] | Давление воздуха в горелке, мм вод. ст. | [9 empty] | Коэффициент избытка воздуха
[28 empty] | Нагрузка, % | 99 | Давление газа перед горелкой, кПа |  | 116
[35 empty] | Нагрузка, % | 83 | Давление газа, кПа | 0
Расход газа, нм3/ч | [9 empty] | Разрежение за котлом, кгс/м2 | [9 empty] | Температура уходящих газов, °С
[35 empty] | Нагрузка, % | 77 | Давление газа, кПа | 0
[28 empty] | Нагрузка, % | 71 | Давление газа перед горелкой, кПа |  | 122
[25 empty] | Давление газа, кПа | [9 empty] | Нагрузка, % | 71 | Давление газа, кПа | 122
Qн | 0.129 |  | Котёл № | 1 | [26 empty] | 9.03 | 9.03 | 11.8 | 0
q5н | 0.8 | 5.6698 |  |  |  | Реж №1 | Реж №3 | Реж №5 | Реж №7 | [21 empty] | 4.9 | 0 | 0 | 21
Кпд ном | 92 |  |  |  | Hагр., % | 71 | 77 | 83 | 99 | [21 empty] | 4.8951 | 4.9
Qрн | 8182 |  |  |  | Q | 0.092 | 0.099 | 0.107 | 0.128 | [5 empty] | Qк* | 0.09161 | 0.09918 | 0.10675 | 0.12934 | [11 empty] | 9.03 | 0
[5 empty] | Bг | 12 | 13 | 14 | 17 | [21 empty] | 8.81 | 8.81
Bг ном | 17.1 |  |  |  | Рг | 122 |  |  | 116 | [21 empty] | 5.3 | 0
|  | Вводить исходные данные в жёлтые ячейки! |  |  | Рв | [25 empty] | 5.2947 | 5.3
[5 empty] | Sт | [25 empty] | 8.81 | 0
[6 empty] | 121 | 127 | 133 | 143 | [21 empty] | 9.26 | 9.26
tдв | 15 |  |  |  | tух | 120 |  |  | 160 | [5 empty] | tух | 121 | 127 | 133 | 143 | [11 empty] | 4.5 | 0
Bг "7" | 17 |  |  |  | tух | 120 | 127 | 133 | 160 | [21 empty] | 4.4955 | 4.5
NO к"7" | 37 |  |  |  |  | 6 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | [21 empty] | 9.26 | 0
[5 empty] | O2 | 4.9 | [8 empty] | O2 * | 5.9714 | 5.2618 | 4.5452 | 3.8182 | [11 empty] | 9.65 | 9.65
[5 empty] | O2 | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | [21 empty] | 3.8 | 0
ALF "7" | 1.2 |  |  |  | CO2 | 9.03 | 8.81 | 9.26 | 9.65 | [5 empty] | CO2 * | 8.4285 | 8.8292 | 9.2338 | 9.6442 | [11 empty] | 3.7962 | 3.8
Изм. ALF | 0.2 | (0,1-0,3) |  |  | ALF | 1.27 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | [5 empty] | ALF * | 1.3576 | 1.3009 | 1.2486 | 1.2 | [11 empty] | 9.65 | 0
Кпд "1" | 93.3 |  |  |  | q2 | 5.41 | 5.88 | 5.95 | 7.07 | [5 empty] | q2 * | 5.73 | 5.8255 | 5.921 | 6.2075
Изм. q2 | 1.2 | (1,3-1,8) |  |  | CO |  |  |  |  | z* | 5.3164 | 5.1213 | 4.9399 | 4.77 | q5ф * | 0.97 | 0.9262 | 0.8886 | 0.8024
[5 empty] | q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кпд * | 93.3 | 93.248 | 93.19 | 92.99
П | 0.0009818 | 0.0010637 | 0.0011455 | 0.0013909 | q5ф | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.8
[5 empty] | Кпд | 93.6 | 93.2 | 93.2 | 92.1
z | 5.04 | 5.15 | 4.95 | 4.8 | кгут/Гкал | 152.6 | 153.3 | 153.3 | 155.1
[5 empty] | NO | 36 |  |  | 37
[5 empty] | NOx | 38 | 0 | 0 | 39
[5 empty] | NOx ,… | 99 | 0 | 0 | 96
tiptop

## tiptop2
[8 empty] | Экономические показатели котла № | 2 | [8 empty] | Графики зависимости параметров котла № | 2 |  |  | Графики зависимости параметров котла № | 2 |  |  | График соотношения "Газ-Воздух" котла № | 2 | [5 empty] | Графики оптимальных топочных режимов котла № | 2 |  |  |  |  | Графики оптимальных топочных режимов котла № | 2
[13 empty] | от его теплопроизводительности | [7 empty] | от его теплопроизводительности
Кпд брутто, % | [9 empty] | Давление газа в горелке, мм вод. ст. | [9 empty] | Содержание СО2 , % | [9 empty] | топливо - природный газ | [5 empty] | топливо - природный газ
Давление воздуха, кгс/м2
[35 empty] | Нагрузка, % | 98 | Давление газа, кПа | 110
Потери тепла с уходящими газами, % | [9 empty] | Давление воздуха в горелке, мм вод. ст. | [9 empty] | Коэффициент избытка воздуха
[28 empty] | Нагрузка, % | 98 | Давление газа перед горелкой, кПа |  | 110
[35 empty] | Нагрузка, % | 89 | Давление газа, кПа | 0
Расход газа, нм3/ч | [9 empty] | Разрежение в топке, кгс/м2 | [9 empty] | Температура уходящих газов, °С
[35 empty] | Нагрузка, % | 83 | Давление газа, кПа | 0
[28 empty] | Нагрузка, % | 78 | Давление газа перед горелкой, кПа |  | 120
[25 empty] | Давление газа, кПа | [9 empty] | Нагрузка, % | 78 | Давление газа, кПа | 120
Qн | 0.129 |  | Котёл № | 2 | [26 empty] | 9.03 | 9.03 | 11.8 | 0
q5н | 0.8 | 5.6698 |  |  |  | Реж №1 | Реж №3 | Реж №5 | Реж №7 | [21 empty] | 4.9 | 0 | 0 | 21
Кпд ном | 92 |  |  |  | Hагр., % | 78 | 83 | 89 | 98 | [21 empty] | 4.8951 | 4.9
Qрн | 8182 |  |  |  | Q | 0.1 | 0.107 | 0.115 | 0.127 | [5 empty] | Qк* | 0.09977 | 0.1074 | 0.11501 | 0.12792 | [11 empty] | 9.03 | 0
[5 empty] | Bг | 13 | 14 | 15 | 16.7 | [21 empty] | 8.69 | 8.69
Bг ном | 17.1 |  |  |  | Рг | 120 |  |  | 110 | [21 empty] | 5.5 | 0
|  | Вводить исходные данные в жёлтые ячейки! |  |  | Рв | [25 empty] | 5.4945 | 5.5
[5 empty] | Sт | [25 empty] | 8.69 | 0
[6 empty] | 111 | 116 | 121 | 128 | [21 empty] | 9.09 | 9.09
tдв | 15 |  |  |  | tух | 114 |  |  | 149 | [5 empty] | tух | 111 | 116 | 121 | 128 | [11 empty] | 4.8 | 0
Bг "7" | 16.7 |  |  |  | tух | 114 | 116 | 121 | 149 | [21 empty] | 4.7952 | 4.8
NO к"7" | 33 |  |  |  |  | 6.2 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | [21 empty] | 9.09 | 0
[5 empty] | O2 | 4.9 | [8 empty] | O2 * | 6.2113 | 5.5272 | 4.8323 | 4.125 | [11 empty] | 9.49 | 9.49
[5 empty] | O2 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | [21 empty] | 4.1 | 0
ALF "7" | 1.22 |  |  |  | CO2 | 9.03 | 8.69 | 9.09 | 9.49 | [5 empty] | CO2 * | 8.2931 | 8.6793 | 9.0717 | 9.471 | [11 empty] | 4.0959 | 4.1
Изм. ALF | 0.2 | (0,1-0,3) |  |  | ALF | 1.27 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | [5 empty] | ALF * | 1.378 | 1.3215 | 1.269 | 1.22 | [11 empty] | 9.49 | 0
Кпд "1" | 93.8 |  |  |  | q2 | 5.1 | 5.37 | 5.43 | 6.62 | [5 empty] | q2 * | 5.2738 | 5.3549 | 5.4361 | 5.574
Изм. q2 | 1.2 | (1,3-1,8) |  |  | CO |  |  |  |  | z* | 5.3861 | 5.1924 | 5.0109 | 4.8401 | q5ф * | 0.9262 | 0.8886 | 0.856 | 0.8096
[5 empty] | q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кпд * | 93.8 | 93.756 | 93.708 | 93.616
П | 0.0010637 | 0.0011455 | 0.0012273 | 0.0013664 | q5ф | 0.86 | 0.83 | 0.8 | 0.76
[5 empty] | Кпд | 94 | 93.8 | 93.8 | 92.6
z | 5.04 | 5.2 | 5.02 | 4.86 | кгут/Гкал | 152 | 152.3 | 152.3 | 154.3
[5 empty] | NO | 33 |  |  | 33
[5 empty] | NOx | 35 | 0 | 0 | 35
[5 empty] | NOx ,… | 90 | 0 | 0 | 87
| угол газ | 20 | 25 | 30 | 42
| расход | 30.7 | 45.5 | 58 | 75.5
tiptop
tiptop

## tiptop3
[8 empty] | Экономические показатели котла № | 3 | [8 empty] | Графики зависимости параметров котла № | 3 |  |  | Графики зависимости параметров котла № | 3 |  |  | График соотношения "Газ-Воздух" котла № | 3 | [5 empty] | Графики оптимальных топочных режимов котла № | 3 |  |  |  |  | Графики оптимальных топочных режимов котла № | 3
[13 empty] | от его теплопроизводительности | [7 empty] | от его теплопроизводительности
Кпд брутто, % | [9 empty] | Давление газа перед горелками, кПа | [9 empty] | Содержание СО2 , % | [8 empty] | топливо - природный газ | [6 empty] | топливо - природный газ
Давление воздуха, кгс/м2
[35 empty] | Нагрузка, % | 99 | Давление газа, кПа | 87
Потери тепла с уходящими газами, % | [9 empty] | Давление воздуха на выходе дутьевого вентилятора, кгс/м2 | [9 empty] | Коэффициент избытка воздуха
[28 empty] | Нагрузка, % | 99 | Давление газа перед горелкой, кПа |  | 87
[35 empty] | Нагрузка, % | 79 | Давление газа, кПа | 90
Расход газа, нм3/ч | [9 empty] | Разрежение в топке, кгс/м2 | [9 empty] | Температура уходящих газов, °С
[35 empty] | Нагрузка, % | 50 | Давление газа, кПа | 92
[28 empty] | Нагрузка, % | 20 | Давление газа перед горелкой, кПа |  | 95
[25 empty] | Давление газа, кПа | [9 empty] | Нагрузка, % | 20 | Давление газа, кПа | 95
Qн | 1.72 |  | Котёл № | 3 | [26 empty] | 9.03 | 9.03 | 11.8 | 0
q5н | 0.3 | 0.32372 |  |  |  | Реж №1 | Реж №3 | Реж №5 | Реж №7 | [21 empty] | 4.9 | 0 | 0 | 21
Кпд ном | 92 |  |  |  | Hагр., % | 20 | 50 | 79 | 99 | [21 empty] | 4.8951 | 4.9
Qрн | 8115 |  |  |  | Q | 0.35 | 0.855 | 1.358 | 1.702 | [5 empty] | Qк* | 0.35052 | 0.85563 | 1.3591 | 1.704 | [11 empty] | 9.03 | 0
[5 empty] | Bг | 46 | 113.5 | 183 | 232 | [21 empty] | 9.54 | 9.54
Bг ном | 230.4 |  |  |  | Рг | 95 | 92 | 90 | 87 | [21 empty] | 4 | 0
|  | Вводить исходные данные в жёлтые ячейки! |  |  | Рв | [25 empty] | 3.996 | 4
[5 empty] | Sт | [25 empty] | 9.54 | 0
[6 empty] | 118 | 151 | 184 | 208 | [21 empty] | 9.71 | 9.71
tдв | 15 |  |  |  | tух | [9 empty] | tух | 118 | 151 | 184 | 208 | [11 empty] | 3.7 | 0
Bг "7" | 232 |  |  |  | tух | 118 | 151 | 184 | 208 | [21 empty] | 3.6963 | 3.7
NO к"7" | 55 |  |  |  |  | 4.6 | 4 | 3.7 | 3.5 | [21 empty] | 9.71 | 0
[5 empty] | O2 | 4.9 | [8 empty] | O2 * | 4.6392 | 3.9699 | 3.6828 | 3.5 | [11 empty] | 9.82 | 9.82
[5 empty] | O2 | 4.9 | 4 | 3.7 | 3.5 | [21 empty] | 3.5 | 0
ALF "7" | 1.18 |  |  |  | CO2 | 9.03 | 9.54 | 9.71 | 9.82 | [5 empty] | CO2 * | 9.1807 | 9.5586 | 9.7207 | 9.8239 | [11 empty] | 3.4965 | 3.5
Изм. ALF | 0.05 | (0,1-0,3) |  |  | ALF | 1.27 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | [5 empty] | ALF * | 1.2552 | 1.2098 | 1.1914 | 1.18 | [11 empty] | 9.82 | 0
Кпд "1" | 93.9 |  |  |  | q2 | 5.3 | 6.69 | 8.2 | 9.29 | [5 empty] | q2 * | 5.1987 | 6.6481 | 8.1405 | 9.1927
Изм. q2 | 1.19 | (1,3-1,8) |  |  | CO |  |  |  |  | z* | 4.9629 | 4.8044 | 4.7398 | 4.6997 | q5ф * | 0.9013 | 0.4545 | 0.3389 | 0.299
[5 empty] | q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кпд * | 93.9 | 92.897 | 91.521 | 90.508
П | 0.0037329 | 0.0092105 | 0.014851 | 0.018827 | q5ф | 0.9 | 0.45 | 0.34 | 0.3
[5 empty] | Кпд | 93.8 | 92.9 | 91.5 | 90.4
z | 5.04 | 4.84 | 4.79 | 4.76 | кгут/Гкал | 152.3 | 153.8 | 156.1 | 158
[5 empty] | NO |  |  |  | 55
[5 empty] | NOx | 0 | 0 | 0 | 58
[5 empty] | NOx ,… | 0 | 0 | 0 | 140
|  |  | угол газ | 25 | 28 | 35 | 40 | 42 | 47 | 50 | 53 | 60 | 45
|  |  | расход | 35.5 | 40.7 | 56.4 | 64 | 73.9 | 79.8 | 85.6 | 90.4 | 95.8 | 76.5
| 20 |  | 40 |  |  | 70 |  |  | 100
угол газ | 14.2 | 15.5 | 20 | 25.5 | 31 | 36 | 40.5 | 45 | 55
расход | 18 | 38 | 55 | 65 | 74 | 81.5 | 88 | 94.5 | 108
90
3780
tiptop
tiptop

## tiptop4
[8 empty] | Экономические показатели котла № | 4 | [8 empty] | Графики зависимости параметров котла № | 4 |  |  | Графики зависимости параметров котла № | 4 |  | График соотношения "Газ-Воздух" котла № |  | 4 | [5 empty] | Графики оптимальных топочных режимов котла № | 4 |  |  |  |  | Графики оптимальных топочных режимов котла № | 4
[13 empty] | от его теплопроизводительности | [7 empty] | от его теплопроизводительности
Кпд брутто, % | [9 empty] | Давление газа перед горелками, кПа | [9 empty] | Содержание СО2 , % | [9 empty] | топливо - природный газ | [6 empty] | топливо - природный газ
Давление воздуха, кгс/м2
[35 empty] | Нагрузка, % | 99 | Давление газа, кПа | 13
Потери тепла с уходящими газами, % | [9 empty] | Давление воздуха на выходе дутьевого вентилятора, кгс/м2 | [9 empty] | Коэффициент избытка воздуха
[28 empty] | Нагрузка, % | 99 | Давление газа перед горелкой, кПа |  | 13
[35 empty] | Нагрузка, % | 39 | Давление газа, кПа | 13
Расход газа, нм3/ч | [9 empty] | Разрежение в топке, кгс/м2 | [9 empty] | Температура уходящих газов, °С
[35 empty] | Нагрузка, % | 30 | Давление газа, кПа | 13
[28 empty] | Нагрузка, % | 17 | Давление газа перед горелкой, кПа |  | 13
[26 empty] | Давление газа, кПа | [8 empty] | Нагрузка, % | 17 | Давление газа, кПа | 13
Qн | 0.43 |  | Котёл № | 4 | [26 empty] | 8.3 | 8.3 | 11.8 | 0
q5н | 0.37 |  |  |  |  | Реж №1 | Реж №3 | Реж №5 | Реж №7 | [21 empty] | 6.2 | 0 | 0 | 21
Кпд ном | 92 |  |  |  | Hагр., % | 17 | 30 | 39 | 99 | [21 empty] | 6.1938 | 6.2
Qрн | 8292 |  |  |  | Q | 0.071 | 0.127 | 0.167 | 0.425 | [5 empty] | Qк* | 0.07095 | 0.12666 | 0.16664 | 0.42551 | [11 empty] | 8.3 | 0
[5 empty] | Bг | 9.2 | 16.4 | 21.6 | 56 | [21 empty] | 9.03 | 9.03
Bг ном | 56.4 |  |  |  | Рг | 13 | 13 | 13 | 13 | [21 empty] | 4.9 | 0
|  | Вводить исходные данные в жёлтые ячейки! |  |  | Рв | [25 empty] | 4.8951 | 4.9
[5 empty] | Sт | [25 empty] | 9.03 | 0
[6 empty] | 123 | 137 | 148 | 188 | [21 empty] | 9.54 | 9.54
tдв | 20 |  |  |  | tух | [9 empty] | tух | 123 | 137 | 148 | 188 | [11 empty] | 4 | 0
Bг "7" | 56 |  |  |  | tух | 123 | 137 | 148 | 188 | [21 empty] | 3.996 | 4
NO к"7" | [5 empty] | 6.2 | 4.9 | 4 | 3.3 | [21 empty] | 9.54 | 0
[5 empty] | O2 | [9 empty] | O2 * | 6.1834 | 4.8751 | 4.0356 | 3.3364 | [11 empty] | 9.94 | 9.94
[5 empty] | O2 | 6.2 | 4.9 | 4 | 3.3 | [21 empty] | 3.3 | 0
ALF "7" | 1.17 |  |  |  | CO2 | 8.3 | 9.03 | 9.54 | 9.94 | [5 empty] | CO2 * | 8.3089 | 9.0475 | 9.5215 | 9.9163 | [11 empty] | 3.2967 | 3.3
Изм. ALF | 0.1 | (0,1-0,3) |  |  | ALF | 1.38 | 1.27 | 1.21 | 1.17 | [5 empty] | ALF * | 1.3756 | 1.2721 | 1.2141 | 1.17 | [11 empty] | 9.94 | 0
Кпд "1" | 93 |  |  |  | q2 | 5.72 | 6.06 | 6.34 | 8.05 | [5 empty] | q2 * | 5.6809 | 6.0366 | 6.2934 | 7.9928
Изм. q2 | 1.08 | (1,3-1,8) |  |  | CO | 57 | 48 | 11 | 9 | z* | 5.3779 | 5.0216 | 4.8195 | 4.6644 | q5ф * | 1.3191 | 0.8212 | 0.6681 | 0.3713
[5 empty] | q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Кпд * | 93 | 93.142 | 93.038 | 91.636
П | 0.0007629 | 0.0013599 | 0.0017911 | 0.0046435 | q5ф | 1.32 | 0.82 | 0.67 | 0.37
[5 empty] | Кпд | 93 | 93.1 | 93 | 91.6
z | 5.4 | 5.05 | 4.84 | 4.71 | кгут/Гкал | 154 | 153 | 154 | 156
[5 empty] | NO | 26 | 27 | 28 | 0
[5 empty] | NOx | 27 | 28 | 29 | 0
[5 empty] | NOx ,… | 77 | 74 | 73 | 0
tiptop
tiptop

## Сводная
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
|  |  | Обо- | Способ |  |  |  | Величина
| Наименование |  | зна- | получения |  | котёл №1 |  |  | котёл №2 |  |  |  | котёл №3
|  |  | че- | величины |  | "Megaprex N 150" |  |  | "Megaprex N 150" |  |  | Турботерм-Гарант-2000
|  |  | ние |  | “фото” | м.г. | Б.г. | “фото” | м.г. | Б.г. | “фото” | “20%” | “50%” | “80%” | “100%” | котёл № 4 (ТТ-250)
Теплопр-ность по расходу газа, Гкал/ч |  |  | Q | расчёт | 0.129 | 0.092 | 0.128 | 0.132 | 0.1 | 0.127 | 0.822 | 0.35 | 0.855 | 1.358 | 1.702 | 0.071 | 0.127 | 0.167 | 0.425 | 0.255 |  | 6.88
Вода
Расход воды через котёл, т/ч |  |  | G | измерено | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 135 | 134 | 134 | 134 | 134 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8
Температура воды, °С
| на выходе котла |  | tвых | измерено | 75.7 | 64.2 | 72.8 | 75.5 | 67.5 | 75.9 | 80 | 73 | 82 | 91 | 100 | 77 | 87 | 95 | 128
| на входе котла |  | tвх | измерено | 64 | 55 | 60 | 59 | 55 | 60 | 74 | 70.4 | 75.6 | 80.9 | 87.3 | 69 | 73 | 76 | 80
Давление воды на вых. котла, кгс/см2 |  |  | pвых | измерено | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8
Топливо
Марка топлива | [5 empty] | Природный газ ГОСТ 5542-87
Низшая теплота сгорания, ккал/нм3 |  |  | Qрн | паспорт |  |  |  | 8182 | [14 empty] | Давл. газа после блока клапанов, кПа |  | pг | измерено | 122 | 0 | 0 | 116 | 120 | 0 | 0 | 110 | 95 | 92 | 90 | 87 | 13 | 13
Давление газа в опуске у котла, кПа |  |  |  | измерено | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14.2 | 15 | 14.3 | 15
Давл.газа на вых.стабилизатора,мм в.ст. |  |  | pг | измерено | – | 122 | 116 | – | 120 | 110 | – | 9.5 | 9.2 | 9 | 8.7 | 11.8 | 11.2 | 11 | 11
Расход газа, нм3/ч (20°C) |  |  | Bг | измерено | 17.4 | 12 | 17 | 17.5 | 13 | 16.7 | 108 | 46 | 113.5 | 183 | 232 | 9.2 | 16.4 | 21.6 | 56 |  | 93.7037
Воздух и газы
Температура дутьевого воздуха, °С |  |  | tв | измерено | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | [7 empty] | Разрежение за котлом, даПа |  | S | измерено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Температура уходящих газов, °С |  |  | tух | измерено | 189 | 120 | 160 | 160 | 114 | 149 | 133 | 118 | 151 | 184 | 208 | 123 | 137 | 148 | 188
Состав уходящих газов
| O2 , % |  | O2 | измерено | 4.5 | 4.9 | 3.8 | 3.7 | 4.9 | 4.1 | 4 | 4.9 | 4 | 3.7 | 3.5 | 6.2 | 4.9 | 4 | 3.3
| CO , ppm |  | CO | измерено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 48 | 11 | 9
| CO2 , % |  | CO2 | расчёт | 9.26 | 9.03 | 9.65 | 9.71 | 9.03 | 9.49 | 9.54 | 9.03 | 9.54 | 9.71 | 9.82 | 8.3 | 9.03 | 9.54 | 9.94 |  |  |  |  | NO , ppm | NO | измерено | 37 | 36 | 0 | 0 | 37 | 39 | 33 | 0 | 0 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 26 | 27 | 28 | 0
Коэффициент избытка воздуха |  |  | a | расчёт | 1.25 | 1.27 | 1.2 | 1.19 | 1.27 | 1.22 | 1.21 | 1.27 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.38 | 1.27 | 1.21 | 1.17
Коэффициенты z |  |  | z | расчёт | 4.98 | 5.04 | 4.8 | 4.78 | 5.04 | 4.86 | 4.83 | 5.04 | 4.84 | 4.79 | 4.76 | 5.4 | 5.05 | 4.84 | 4.71
Экономические показатели котла
Потери тепла котлом, %
| с уходящими газами |  | q2 | расчёт | 8.69 | 5.41 | 7.07 | 7 | 5.1 | 6.62 | 5.77 | 5.3 | 6.69 | 8.2 | 9.29 | 5.72 | 6.06 | 6.34 | 8.05
| с химнедожогом |  | q3 | расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери тепла в окружающую среду, %
| при номин. теплопроизв-ти |  | q5н | паспорт | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
| при фактич. теплопроизв-ти |  | q5ф | расчёт | 0.8 | 0.97 | 0.8 | 0.79 | 0.86 | 0.76 | 0.46 | 0.9 | 0.45 | 0.34 | 0.3 | 1.32 | 0.82 | 0.67 | 0.37
КПД котла брутто по обр. балансу, % |  |  | hобр | расчёт | 90.5 | 93.6 | 92.1 | 92.2 | 94 | 92.6 | 93.8 | 93.8 | 92.9 | 91.5 | 90.4 | 93 | 93.1 | 93 | 91.6 | 93.1
Удельн. расход усл. топлива, кгут/Гкал |  |  | Bу | расчёт | 157.9 | 152.6 | 155.1 | 154.9 | 152 | 154.3 | 152.3 | 152.3 | 153.8 | 156.1 | 158 | 154 | 153 | 154 | 156 |  | 91.6
КПД котла брутто по прям. балансу, % |  |  | hпр | расчёт | – | 93.7 | 92 | – | 94 | 93.1 | – | 93.3 | 93.1 | 91.1 | 90.4 | 92.3 | 90.6 | 93.4 | 91
Невязка, % |  |  | hпр - hобр | расчёт | – | 0.1 | -0.1 | – | 0 | 0.5 | – | -0.5 | 0.2 | -0.4 | 0 | -0.7 | -2.5 | 0.4 | -0.6
[10 empty] | 2.3 |  |  | % - с.н.
[13 empty] | #REF! | #REF!

## Реж. карты
“Утверждаю”
Технический директор – главный инженер
ОП ОАО МКС “Наноэнерго”
И.К. Неваляев
2017 г.
Режимная карта
водогрейного котла “Megaprex N 150” уст.№1
в котельной школы и детского сада села “Прохоровское”
Наименование параметра |  |  | Величина
|  |  | малое | Большое
|  |  | горение | горение
Теплопроизводит-ть по расходу газа, Гкал/ч |  |  | 0.092 | 0.128
Расход воды через котёл, т/ч |  |  | 10 | 10
Температура воды, °С, |  | на выходе котла | 64.2 | 72.8
|  | на входе котла | 55 | 60
Давление воды на выходе котла, кгс/см2 |  |  | 2.5 | 2.6
Марка топлива |  |  |  | Природный газ ГОСТ 5542-87
Низшая теплота сгорания, ккал/нм3 |  |  | 8182
Давление газа в опуске у котла, кПа |  |  | 1.8 | 1.6 |  | Положение газовой заслонки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Давл. газа на выходе стабилизатора,мм вод.ст. |  |  | 122 | 116
Расход газа, нм3/ч (20°C) |  |  | 12 | 17
Температура дутьевого воздуха, ºС |  |  | 15 | 15 |  | Положение воздушной заслонки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Температура уходящих газов,ºС |  |  | 120 | 160
Состав уходящих газов
| кислород | О2 , % | 4.9 | 3.8
| монооксид углерода | СО, ppm | 0 | 0
| углекислый газ | СО2 , % | 9.03 | 9.65
Коэффициент избытка воздуха |  |  | 1.27 | 1.2
Потери тепла, %
| с уходящими газами |  | 5.41 | 7.07
| c химнедожогом |  | 0 | 0
| в окружающую среду |  | 0.97 | 0.8
Кпд котла брутто, % |  |  | 93.6 | 92.1
Удельный расход условного топлива,кгут/Гкал |  |  | 152.6 | 155.1
инженер по наладке и испытаниям Ж.З. Умнов
2017 г.
“Утверждаю”
Технический директор – главный инженер
ОП ОАО МКС “Наноэнерго”
И.К. Неваляев
2017 г.
Режимная карта
водогрейного котла “Megaprex N 150” уст.№2
в котельной школы и детского сада села “Прохоровское”
Наименование параметра |  |  | Величина
|  |  | малое | Большое
|  |  | горение | горение |  | Тепловая нагрузка по индикатору горелки | м.г. | #REF! | #REF! | Б.г.
Теплопроизводит-ть по расходу газа, Гкал/ч |  |  | 0.1 | 0.127
Расход воды через котёл, т/ч |  |  | 8 | 8
Температура воды, °С, |  | на выходе котла | 67.5 | 75.9
|  | на входе котла | 55 | 60
Давление воды на выходе котла, кгс/см2 |  |  | 2.5 | 2.6
Марка топлива |  |  |  | Природный газ ГОСТ 5542-87
Низшая теплота сгорания, ккал/нм3 |  |  | 8182
Давление газа в опуске у котла, кПа |  |  | 1.8 | 1.6
Давл. газа на выходе стабилизатора,мм вод.ст. |  |  | 120 | 110 |  | Положение газовой заслонки | #REF! | #REF!
Расход газа, нм3/ч (20°C) |  |  | 13 | 16.7
Температура дутьевого воздуха, ºС |  |  | 15 | 15 |  | Положение воздушной заслонки | #REF! | #REF!
Температура уходящих газов,ºС |  |  | 114 | 149
Состав уходящих газов
| кислород | О2 , % | 4.9 | 4.1
| монооксид углерода | СО, ppm | 0 | 0
| углекислый газ | СО2 , % | 9.03 | 9.49
Коэффициент избытка воздуха |  |  | 1.27 | 1.22
Потери тепла, %
| с уходящими газами |  | 5.1 | 6.62
| c химнедожогом |  | 0 | 0
| в окружающую среду |  | 0.86 | 0.76
Кпд котла брутто, % |  |  | 94 | 92.6
Удельный расход условного топлива,кгут/Гкал |  |  | 152 | 154.3
инженер по наладке и испытаниям Ж.З. Умнов
2017 г.
“Утверждаю”
Технический директор – главный инженер
ОП ОАО МКС “Наноэнерго”
И.К. Неваляев
2017 г.
Режимная карта
водогрейного котла Турботерм-Гарант-2000 уст.№3
в котельной школы и детского сада села “Прохоровское”
Наименование параметра |  |  | Величина
Тепловая нагрузка по индикатору горелки |  |  | “20%” | “100%”
Теплопроизводит-ть по расходу газа, Гкал/ч |  |  | 0.35 | 1.702
Расход воды через котёл, т/ч |  |  | 134 | 134
Температура воды, °С, |  | на выходе котла | 73 | 100
|  | на входе котла | 70 | 87
Давление воды на выходе котла, кгс/см2 |  |  | 2.7 | 3.2
Марка топлива |  |  |  | Природный газ ГОСТ 5542-87
Низшая теплота сгорания, ккал/нм3 (20°C) |  |  | #REF!
Давление газа в опуске у котла, кПа |  |  | 29 | 29
Давл. газа после котлового регулятора, кПа |  |  | 9.5 | 8.7
Положение газовой заслонки |  |  | #REF! | #REF!
Расход газа, нм3/ч (20°C) |  |  | 46 | 232
Положение воздушной заслонки |  |  | #REF! | #REF! |  | Отн. частота вращения дутьевого вентилятора | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Температура дутьевого воздуха, ºС |  |  | 15 | 15
Температура уходящих газов,ºС |  |  | 118 | 208
Состав уходящих газов
| кислород | О2 , % | 4.9 | 3.5
| монооксид углерода | СО, ppm | 0 | 0
| углекислый газ | СО2 , % | 9.03 | 9.82
Коэффициент избытка воздуха |  |  | 1.27 | 1.18
Потери тепла, %
| с уходящими газами |  | 5.3 | 9.29
| c химнедожогом |  | 0 | 0
| в окружающую среду |  | 0.9 | 0.3
Кпд котла брутто, % |  |  | 93.8 | 90.4
Удельный расход условного топлива,кгут/Гкал |  |  | 152.3 | 158
инженер по наладке и испытаниям Ж.З. Умнов
2017 г.
“Утверждаю”
Технический директор – главный инженер
ОП ОАО МКС “Наноэнерго”
И.К. Неваляев
2017 г.
водогрейного котла Турботерм ТТ-250 № 4
в котельной “125 кв.”
Наименование параметра |  |  | Величина
Нагрузка относительная |  |  | #REF! | #REF!
Теплопроизводит-ть по расходу газа, Гкал/ч |  |  | 0.071 | 0.425
Расход воды через котёл, т/ч |  |  | 8.8 | 8.8
Температура воды, °С
| на выходе котла |  | 77 | 128
| на входе котла |  | 69 | 80
Давление воды на выходе котла, кгс/см2 |  |  | 2.7 | 2.8
Марка топлива |  |  |  | Природный газ ГОСТ 5542-87
Низшая теплотворная способность, ккал/нм3 |  |  | #REF!
Давление газа на выходе ГРУ, кПа |  |  | 14.2 | 15
Давление газа перед счётчиком котла, кПа |  |  | 11.8 | 11
Положение газовой заслонки |  |  | #REF! | #REF!
Расход газа, нм3/ч |  |  | 9.2 | 56
Положение воздушной заслонки |  |  | #REF! | #REF!
Температура дутьевого воздуха, ºС |  |  | #REF! | #REF!
Температура уходящих газов за котлом,ºС |  |  | 123 | 188
Состав уходящих газов за котлом
| кислород | О2, % | 6.2 | 3.3
| окись углерода | СО, ppm | 57 | 9
| углекислый газ | СО2, % | 8.3 | 9.94
Коэфф-т избытка воздуха за котлом |  |  | 1.38 | 1.17
Потери тепла, %
| с уходящими газами |  | 5.72 | 8.05
| c химнедожом |  | 0 | 0
| в окружающую среду |  | 1.32 | 0.37
Кпд котла брутто, % |  |  | 93 | 91.6
Удельный расход условного топлива,кгут/Гкал |  |  | 154 | 156
инженер по наладке и испытаниям Ж.З. Умнов
2012